龙泉市文惠竹木开发有限公司年产12000立方米竹工艺板生产线建设项目竣工环境保护验收现场检查意见

2024年8月20日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，龙泉市文惠竹木开发有限公司邀请相关单位人员及专家组成验收工作组（名单附后），根据浙江高鑫安全检测科技有限公司编制的《龙泉市文惠竹木开发有限公司年产12000立方米竹工艺板生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》高鑫（验）字 20240706，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评登记表和审批部门备案通知等要求对本项目进行验收现场检查，提出现场检查意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

龙泉市文惠竹木开发有限公司位于浙江省丽水市龙泉市小梅镇青溪竹木小微企业园，是一家专业从事竹工艺板制造和销售的企业。企业实际总投资 180 万元，其中环保投资 38 万元，购置精刨机、上胶机、液压机、生物质锅炉等设备，项目建成后形成年产 12000 立方米竹工艺板的生产能力。

本项目全厂员工人数40人，日工作时间 8 小时，单班制，年工作 250 天， 厂区内不设员工宿舍和食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年5月，龙泉市文惠竹木开发有限公司委托浙江环昌科技有限公司编制完成了《龙泉市文惠竹木开发有限公司年产 12000 立方米竹工艺板生产线建设项目环境影响报告表》，于 2024 年 06 月 03 日通过丽水市生态环境局审批（丽 环建龙〔2024〕11 号）。

2024 年 06 月 12 日取得排污许可登记回执，登记编号为：91331181MA2E4LJN13001Z。

（三）投资情况

项目实际总投资 180 万元，环保实际投资 38 万元，占总投资 21.1%。

（四）验收范围

本次验收为龙泉市文惠竹木开发有限公司年产 12000 立方米竹工艺板生产线建设项目整体验收。

二、工程变动情况

根据项目《竣工环保验收监测表》及现场检查：项目建设情况与环评基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为锅炉废水、锅炉烟气喷淋废水和员工生活污水。

（1）锅炉废水、锅炉烟气喷淋废水

锅炉废水回用于锅炉烟气喷淋，锅炉烟气喷淋废水暂存于污水收集池，污水收集池污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷 污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）由第三方清运至龙泉市茶丰工业园区污水处理厂处理，不外排；

（2）员工生活污水

生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）由第三方清运至龙泉市茶丰工业园区污水处理厂处理。

（二）废气

本项目废气主要为精刨粉尘、上胶废气、液压废气、锅炉燃烧废气。

（1）精刨粉尘

精刨粉尘经旋风+布袋除尘处理后通过 15m 高空排放（DA001）。

- 上胶废气、液压废气

上胶、液压废气经活性炭吸附后通过 15m 高空排放 （DA002）。

（3）锅炉燃烧废气

锅炉燃烧废气经“旋风+布袋除尘器+碱喷淋”处理后通过 15m 高空排放（DA003）。

（三）噪声

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备； 平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固废

4、固废

项目固体废弃物主要有边角料及竹屑、布袋收集和地面清扫粉尘、生物质锅炉炉灰、胶渣、废手套抹布、废液压油、废活性炭、废包装袋、生活垃圾。危险废物（胶渣、废手套抹布、废液压油、废活性炭、废包装袋）收集后暂存至危废仓库内，委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置； 一般固废（边角料及竹屑、布袋收集粉尘）收集后出售给回收公司综合利用；生物质锅炉炉灰由附近村民清运作为肥料肥田；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，生活污水排放口（DW002-2）的废水pH值为 7.2-7.4， 其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物17mg/L、化学需氧量172mg/L、氨氮7.49mg/L、石油类和动植物油类未检出、五日生化需氧量40.3mg/L；其中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中的三级排放标准要求，氨氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值要求。

2、废气

验收监测期间，精刨粉尘处理设施排气筒出口（DA001-2）中颗粒物排放浓度108mg/m3，排放速率最大值为 3.5kg/h，颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准。上胶、液压废气处理设施排气筒出口（DA002-2）中非甲烷总烃的排放浓度 2.47mg/m3，排放速率最大值为 2.11×10 -2kg/h；甲醛未检出；非甲烷总烃、甲醛检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准。 臭气浓度的排放浓度最大值为 354（无量纲），检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。锅炉燃烧废气处理设施出口（DA003-2）中低浓度颗粒物排放浓度 6.7mg/m3，排放速率最大值为 5.73×10 -3kg/h；二氧化硫排放浓度为 8mg/m3，排放速率最大值为 6.84×10 -3kg/h；氮氧化物排放浓度为 32mg/m3，排放速率最大值为 2.81×10 -2kg/h；林格曼黑度小于 1（无量纲）； 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值。上胶、液压废气处理设施（DA002）VOCS 两天的去除率分别为 62.2% 和 62.1%。

厂界无组织排放监控点的厂界颗粒物的最大小时浓度值为 0.593mg/m3；厂界非 甲烷总烃的最大小时浓度值为 1.44mg/m3；厂界甲醛均为未检出；颗粒物、非甲 烷总烃、甲醛均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源 大气污染物排放限值二级标准。厂界臭气浓度未检出，满足《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-1993）排放限值。

3、噪声

验收监测期间，厂界东侧（N1）昼间噪声最大值为 56dB(A)，厂界南 侧（N2）昼间噪声最大值为 57dB(A)，厂界西侧（N3）昼间噪声最大值为 58dB(A)， 厂界北侧（N4）昼间噪声最大值为 57dB(A)，均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 2 类要求，企业夜间不生产。

4、总量控制情况：本项目污染物排放量分别为，CODCr 0.020 吨/年、氨氮 0.002 吨/年、颗粒物 0.391 吨/年、二氧化硫 0.013 吨/年、氮氧化物 0.054 吨/ 年、VOCS 0.040 吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr 0.022 吨/年、氨氮 0.002 吨/年、颗粒物 0.613 吨/年、二氧化硫 0.541 吨/年、氮氧化物 0.927 吨/年、VOCS 0.105 吨/年”的总量控制要求。（详见报告）。

- 五、验收现场检查结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），龙泉市文惠竹木开发有限公司年产12000立方米竹工艺板生产线建设项目环保手续齐全。根据《龙泉市文惠竹木开发有限公司年产12000立方米竹工艺板生产线建设项目竣工环境保护验收监测表》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求落实了各项环境保护设施与措施。验收组建议通过项目竣工环保验收，并按要求公示验收情况。

六、后续要求

1、进一步完善项目环保设施竣工验收相关资料。对照项目“环评文件”及批复，复核项目建成投入运行后的生产规模、主要设备、污染防治措施等相关信息，并作比较分析，完善项目竣工《环保验收监测报告表》。

2、完善各生产环节废气收集、处置措施，进一步提高废气收集、处理率，确保废气处理系统安全稳定运行并达标排放。

3、加强厂区雨污分流系统的建设，加强污水收集池维护管理，做好台账记录，确保废水的暂存、转移、处置符合相应要求。

4、规范各类固废暂存场所，完善危废储存间的“三防”措施，规范标志标识，完善台账记录，确保固废的暂存、转移、处置符合相应要求。

5、建立健全环保管理规章制度，建立完善企业环保台账，强化企业环保管理和环保设施运行维护管理；规范环保处理设施操作规程，确保各项污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件《龙泉市文惠竹木开发有限公司年产12000立方米竹工艺板生产线建设项目验收组签到单》。

龙泉市文惠竹木开发有限公司验收工作组

### 2024年8月20日